# 浙江省民用建筑

# 竣工能效测评技术导则

（送审稿）

## 浙江省住房和城乡建设厅

## 前    言

为了深入贯彻实施《中华人民共和国节约能源法》、《民用建筑节能条例》、《浙江省实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》、《浙江省人民政府关于积极推进绿色建筑发展的若干意见》和浙江省《建筑节能工程施工质量验收规范实施细则》等法律、法规、规章和政策规定，有序推进民用建筑项目竣工能效测评工作，不断提高我省民用建筑节能验收水平，根据浙江省住房和城乡建设厅批准的？？？？？，本导则编制组经广泛的调查研究，认真吸取国内外先进技术和经验，在反复征求意见的基础上，制订了本导则。

本导则的主要技术内容是：1 总则；2规范性引用文件；3术语；4竣工能效测评的工作程序；5竣工能效测评的基本内容与方法； 6竣工能效测评要点和要求；7竣工能效测评文件的编制格式。

本导则为浙江省民用建筑节能竣工能效测评提供了规范化的判断依据，同时可作为业主、勘察设计、施工监理、运行管理、竣工能效测评人员开展建筑节能工作的技术参考。

本导则的实施由浙江省住房和城乡建设厅归口管理，由浙江省标准设计站负责具体技术解释工作。

本导则属首次编制，在实施过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送至：浙江省标准设计站 。（联系地址：杭州市下城区安吉路２０号，邮政编码：310006）。

主 编 单 位：浙江省标准设计站

参 编 单 位：浙江工程建设监理公司

浙江建科建筑节能科技有限公司

浙江省建工集团有限责任公司

杭州市房地产开发集团有限公司

主要起草人员： 赵宇宏  林  奕  王建民  金  睿  丁继财  方  铭

## 目    次

1 总则..........................................................................................................................1

2 规范性引用文件......................................................................................................2

3 术语..........................................................................................................................3

4 竣工能效测评的工作程序............................................. ..................... ..........9

5 竣工能效测评的基本内容与方法............................. ...........................................12

6 竣工能效测评评估要点和要求..............................................................................14

7 竣工能效测评文件编制格式.............................. ...................................................19

## 1  总  则

1.0.1  为规范民用建筑竣工能效测评，提高民用建筑节能验收的科学性，根据《民用建筑节能条例》和浙江省《建筑节能工程施工质量验收规范实施细则》，结合本省实际，制定本导则。

1.0.2  民用建筑竣工能效测评是指根据建筑节能相关法律法规和标准规范，在工程竣工验收之前，对民用建筑项目节能工程与原设计及现行建筑节能标准的符合性进行检测和评审，提出整改意见和建议，并编制竣工能效测评文件的行为。

1.0.3  浙江省行政区域内新建民用建筑项目的竣工能效测评适用本导则，改建和扩建的民用建筑项目的竣工能效测评可参照执行。

1.0.4  本导则规定了民用建筑竣工能效测评的目的、方法、内容和程序，是民用建筑的竣工能效测评报告表等文件编制的技术依据。

1.0.5  民用建筑项目的竣工能效测评除应符合本导则外，尚应符合国家的法律法规和相关标准的规定。

- 2  术 语

2.0.1  可再生能源  renewable energy

从自然界获取的、可以再生的非化石能源，包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。

2.0.2  窗墙面积比area ratio of window to wall

窗户洞口（包括外门透明部分）总面积与同朝向的墙面（包括外门窗的洞口）总面积的比值。

2.0.3  玻璃窗遮阳系数（SC）sushading coefficient

实际透过窗玻璃的太阳辐射得热，与透过3mm厚透明玻璃的太阳辐射得热之比值。无因次。（原称遮蔽系数）

2.0.4  综合遮阳系数（Sw）integrated sunshading coefficient

考虑窗本身和窗口的建筑外遮阳装置综合遮阳效果的系数，其值为玻璃窗本身遮阳系数（SC）与窗口的建筑外遮阳系数（SD）的乘积。

2.0.5  建筑物耗冷量指标   index of cool loss of building

按照夏季室内热环境设计导则和设定的计算条件，计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由空调设备提供的冷量。

2.0.6  建筑物耗热量指标  index of heat loss of building

按照冬季室内热环境设计导则和设定的计算条件，计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由采暖设备提供的热量。

2.0.7  空调年耗电量  annual cooling electricity consumption

按照夏季室内热环境设计导则和设定的计算条件，计算出的单位建筑面积空调设备每年所要消耗的电能。

2.0.8  采暖年耗电量  annual heating electricity consumption

按照冬季室内热环境设计导则和设定的计算条件，计算出的单位建筑面积采暖设备每年所要消耗的电能。

2.0.9  空调、采暖设备能效比（EER）  energy efficiency ratio

在额定工况下，空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。

2.0.10  名义工况制冷性能系数（COP）refrigerating coefficient of peformance

在名义工况下，制冷机的制冷量与其净输入能量之比。无因次。

2.0.11  综合部分负荷性能系数（IPLV）integrated part load value

用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标，它基于机组部分负荷时的性能系数值，按照机组在各种负荷下运行时间的加权因素，通过计算获得。无因次。

2.0.12  风机的单位风量耗功率（WS）

空气调节和通风系统输送单位风量的风机耗功量，单位为 W/（m3/h）。

2.0.13  输送能效比（ER）  tatio of axial power to transferred heat quantity

空气调节冷热水循环水泵在设计工况点的轴功率，与所输送的显热交换量的比值。无因次。

2.0.14  围护结构传热系数（K）  overall heat transfer coefficient of building envelope

围护结构两侧空气温差为1K，在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量。单位为W/（m2·K）。

2.0.15  外墙平均传热系数（Km）  average heat transfer coefficient of exterior wall

外墙主体部位传热系数与热桥部位传热系数按照面积的加权平均值。单位为W/（m2·K）。

2.0.16  蓄热系数（S）  coefficient of accumulation of heat；coefficient of thermal storage

1  在周期性热作用下，物体表面温度升高或降低1K时，单位表面积贮存或释放的热流量。单位为W/（m2·K）。

2  当某一足够厚度的匀质材料层一侧受到谐波热作用时，通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。单位为W/（m2·K）。

2.0.17  围护结构热惰性指标（D）  index of thermal inertia of building envelope

表征围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标，其值等于材料层热阻与蓄热系数的乘积。

2.0.18  建筑物体形系数（S）  shape coefficient of building

建筑物与室外大气接触的外表面积F0与其所包围的体积V0之比。单位为m2/m3。

3  竣工能效测评工作程序

3.0.1  建设单位应在节能工程开始施工之前委托民用建筑竣工能效测评机构开展能效测评的相关工作。

3.0.2  民用建筑竣工能效测评应在节能工程施工施工过程中和建设项目竣工验收前进行。

3.0.3  民用建筑竣工能效测评包括节能工程进场材料和设备的复验、节能工程现场实体检验和节能工程与原节能设计及现行建筑节能标准符合性的审查。

3.0.4  竣工能效测评不合格不得进行竣工验收。

3.0.5  竣工能效测评流程见图3.0.5。

是

节能工程与原节能设计和建筑节能标准的符合性的评审

资料收集

节能工程进场材料和设备的复验检测

节能工程现场实体检验

节能工程质量控制资料的审查

是否合格

整改措施和建议

整改是否有效

结论

是

否

否

图3.0.5  竣工能效测评流程图

4  竣工能效测评的方法

4.0.1  测评机构应采用资料收集、现场检查、材料和设备进场复验、节能工程现场实体检验、节能工程质量控制资料的审查与对比分析等方法，对节能工程与原设计及现行建筑节能标准的符合性进行综合评审。

4.0.2  测评机构应对进场的材料和设备进行复验，复验数量不应少于规定要求的30%，并不少于1次（组）。

4.0.3  当对结果有异议或认为有必要时，测评机构可重新对部分或全部项目进行检测和检验；当对隐蔽工程施工质量有怀疑时，测评机构可对该部位重新进行剥离检验。

4.0.4  提交评审的节能工程质量控制资料应符合下列要求：

1  应包含浙江省《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411和浙江省《建筑节能工程施工质量验收规范实施细则》中明确要求的所有节能工程质量控制资料；

2  节能工程质量控制资料应是经施工单位自检合格，并经监理工程师验收合格签字认可。

4.0.5  当有设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查。

5  竣工能效测评的内容

5.1  材料和设备进场复验

5.1.1  材料和设备的进场复验应按《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411和浙江省《建筑节能工程施工质量验收规范实施细则》的规定执行，复验结果应符合设计或相关标准的规定。

5.1.2  建筑节能工程材料和设备进场复验项目应符合表5.1.2的要求。

表1.1.2  外围护结构节能工程进场材料的复验项目

| 分项工程 | 材料或设备类型 | 复验项目 |
| --- | --- | --- |
| 墙体节能工程 | 保温材料 | 导热系数、密度 抗压强度或压缩强度 |
|  | 粘结材料 | 粘结强度 |
|  | 增强网 | 力学性能、抗腐蚀性能 |
| 屋面节能工程 | 保温隔热材料 | 导热系数、密度 抗压强度或压缩强度 |
| 幕墙节能工程 | 保温材料 | 导热系数、密度 |
|  | 幕墙玻璃 | 可见光透射比、传热系数 遮阳系数玻璃露点 |
|  | 隔热型材 | 抗拉强度、抗剪强度 |
| 楼地面节能工程 | 保温材料 | 导热系数、密度 抗压强度或压缩强度 |
| 门窗节能工程 | 建筑外窗 | 气密性、传热系数玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点 |
| 采暖节能工程 | 散热器 | 单位散热量、金属热强度 |
|  | 保温材料 | 导热系数、密度、吸水率 |
| 通风与空调节能工程 | 风机盘管机组 | 供冷量、供热量、风量 出口静压、噪声及功率 |
|  | 绝热材料 | 导热系数、密度、吸水率 |
| 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程 | 绝热材料 | 导热系数、密度、吸水率 |
| 配电与照明节能工程 | 低压配电系统 | 电缆、电线截面 每芯导体电阻值 |

5.2  现场实体检验

5.2.1  建筑围护结构施工完成后，应对围护结构的外墙节能构造、外窗气密性和外窗外遮阳设施进行现场实体检；采暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后，应对系统节能性能进行现场检测；检测结果应符合设计或相关标准的要求。

5.2.2  建筑节能工程现场实体检测项目应符合表5.2.2的要求。

| 分项工程 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 墙体节能工程 | 保温板材与基层粘结强度 |
|  | 后置锚固件锚固力 |
|  | 外墙节能构造钻芯检验 |
| 幕墙节能工程 | 幕墙气密性能 |
| 门窗节能工程 | 外窗气密性和遮阳设施 |
| 系统节能性能 | 室内温度 |
|  | 供热系统室外管网的水力平衡度 |
|  | 供热系统的补水率 |
|  | 室外管网的热输送效率 |
|  | 各风口的风量 |
|  | 通风与空调系统的总风量 |
|  | 空调机组的水流量 |
|  | 空调系统冷热水和冷却水总流量 |
|  | 平均照度与照明功率密度 |
| 保温浆料同条件养护试件 | 导热系数、密度、抗压强度 |

5.3 现场检查

5.3.1  测评机构应根据建筑节能工程施工进展情况，定期或不定期对建筑节能工程施工质量进行检查，并做好检查记录。检查结果应符合设计或相关标准的要求，对不符合要求的应提出整改意见。

5.3.2  建筑节能工程施工过程现场检查项目应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1  现场检查项目

| 分项工程 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 墙体节能工程 | 保温材料的品种规格，墙体节能工程各层构造做法，基层、门窗洞口、凸窗四周的侧面构造做法，外墙热桥部位的保温措施和隔汽层的设置及构造做法等 |
| 幕墙节能工程 | 密封条及单元幕墙板块之间的密封处理，开启扇关闭，保温材料厚度及安装质量，遮阳设施的安装，热桥部位的隔断热桥措施，隔汽层及冷凝水的收集和排放质量等 |
| 门窗节能工程 | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充，外窗遮阳设施，天窗安装质量等 |
| 屋面节能工程 | 保温隔热层的敷设，热桥部位的保温隔热措施，通风隔热架空层、采光屋面和屋面隔汽层施工质量等 |
| 地面节能工程 | 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层和有防水要求的地面保温层及表面防潮层、保护层的构造做法等 |
| 通风与空调节能工程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，风管严密性检验和漏风量测试记录，组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量，风机盘管安装质量，风机规格、数量和及安装质量，带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量，电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装的安装质量，空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫质量等 |
| 空调与采暖系统冷热源 及管网 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装质量，冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试等 |
| 配电与照明节能工程 | 低压配电系统调试，低压配电电源质量检测，照明系统的照度和功率密度值等 |
| 可再生能源的利用 | 采用可再生能源的形式及容量，可再生能源系统材料设备，可再生能源系统施工质量，系统性能指标等 |
| 余热废热的利用 | 排风能量热回收、冷凝热回收、热电及其他工艺余热废热等的方式、设备、热回收量可行有效， 余热废热的利用系统材料设备，余热废热的利用系统施工质量，系统性能指标等 |
| 其他能源的利用 | 空气源热泵热水供应技术、能源塔热泵技术、室外免费能源技术、天然采光技术等新能源利用的方法，其他能源利用系统材料设备，其他能源利用系统施工质量，系统性能指标等 |

6  竣工能效测评报告

6.0.1  测评机构应从建设项目的围护结构保温隔热系统、建筑用能设备系统、可再生能源的利用、余热废热利用等方面，综合确定节能工程与原设计及现行建筑节能标准的符合性。

6.0.2  竣工能效测评报告应实事求是，突出工程特点，体现科学、客观、公正、准确的原则。

6.0.3  竣工能效测评报告书应文字通畅简洁，项目概况和关键问题交代清楚，测评内容依据充分，测评结论明确可信。

6.0.4  竣工能效测评报告书的编制格式见附录A，可根据项目的特点、建设行政主管部门的要求进行适当调整。

附录A  民用建筑项目竣工能效测评报告书

项目编号：

民用建筑项目竣工能效测评报告书

项目名称：

测评单位：                                 （盖章）

年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 省（自治区、直辖市） 市（县） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 省（自治区、直辖市） 市（县） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 省（自治区、直辖市） 市（县） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 省（自治区、直辖市） 市（县） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 测评单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 省（自治区、直辖市） 市（县） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 |  | 公共建筑： 甲类□， 乙类□，丙类□； 居住建筑□ |  |  | 建筑高度（m） |  |  |  |  |  |  |
| 建筑层数 |  | 地上 层，地下 层 |  |  | 项目总投资 (万元) |  |  |  |  |  |  |
| 建设概况 |  | 建筑朝向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 体形系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要耗能品种及耗能量 | 变压器总容量（kVA） |  |  |  | 照明功率密度值（W/m2） |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃气种类 |  |  |  | 燃气设计总耗量（Nm3/h） |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃油种类 |  |  |  | 燃油设计总耗量（t/h） |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃煤种类 |  |  |  | 燃煤设计总耗量（t/h） |  |  |  |  |  |  |
|  | 热力种类 |  |  |  | 热力设计总耗量（t/h） |  |  |  |  |  |  |
|  | 年能耗设计总量（tce） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位面积能耗设计指标（tce/（m2.a）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑分项能耗 | 耗能系统 |  | 设计年耗能量（tce） |  | 分项能耗占总能耗百分比 |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活热水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房炊事系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯运输系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 能效测评依据 | 相关法律、法规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相关标准与规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能设计 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围护结构保温隔热设计与实测 | 墙体 |  |  | 保温隔热形式 |  |  |  |  | 传热系数K：W/（m2·K） |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  | 按实测保温材料性能计算 |  |  |  |  | 设计类型 |  | 实际类型 |  |  |  |  |
|  | 外窗 （包括阳台门的透明部分、幕墙、等） |  |  | 朝向 |  | 窗墙面积比 |  |  | 传热系数K W/（m2·K） |  |  |  |  | 遮阳系数Sw |  |  |  | 气密性等级 |  |  |  | 外窗类型 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计值 |  | 实测值 | 设计值 | 实测值 |  |  |  | 设计值 |  | 实测值 |  | 设计值 | 实测值 |  |  | 设计 |  | 实际 |
|  |  |  |  | 东向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶透明部分 |  |  | 占屋顶面积比例 |  |  |  |  | 传热系数K W/（m2·K） |  |  |  |  | 遮阳系数Sw |  |  |  | 气密性等级 |  |  |  | 天窗类型 |  |  |
|  |  |  |  | 设计值 |  |  | 实测值 |  | 设计值 | 实测值 |  |  |  | 设计值 |  | 实测值 |  | 设计值 | 实测值 |  |  | 设计 |  | 实际 |
|  |  |  |  | 保温隔热形式 |  |  |  |  | 传热系数K W/（m2·K） |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  | 屋顶绿化情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计形式 |  |  | 实际形式 |  | 设计值 | 按实测保温材料性能计算 |  |  |  |  | 设计类型 |  |  | 实际类型 |  |  | 设计要求 |  | 实际评审情况 |  |
|  | 屋顶（含屋顶绿化） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 其它围护结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖通空调系统节能设计与实测 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际测评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内外设计参 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷热源系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输配系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 末端用能设备方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气系统节能设计与实测 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际测评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑智能化系统节能设计与实测 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际测评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采暖空调、通风、电气、给排水系统的自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能耗监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能耗监测数据上传情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源利用 | 可再生能源种类 |  |  |  | 应用规模（m2）、应用总量(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料设备、施工质量、 系统性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  | 实际评审情况 |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能光热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能光诱导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤源热泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水水源热泵 （含淡水、海水） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风力发电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生物质能利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余热废热利用及其他能源利用 | 余热废热利用及其他能源种类 |  |  |  | 应用规模（m2）、应用总量(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料设备、施工质量、 系统性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  | 实际测评情况 |  |  |  |  |  |
|  | 排风能量热回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷凝热回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热电及其他工艺余热废热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空气源热泵热水供应技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能源塔热泵技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外免费能源技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然采光技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进场材料和设备的复验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能工程现场实体检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能工程实际与原节能设计的符合性的审查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 | 围护结构保温隔热系统 |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通空调系统 |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑电气系统 |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑智能化系统 |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能耗监测数据上传 |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可再生能源的利用 |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 余热废热利用 |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他能源利用 |  |  |  |  |  |  | 符 合 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中各项需附检测报告或相关说明；

- 本导则用词说明

- 1  为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 1）表示很严格，非这样做不可的：

- 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

- 2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

- 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

- 3）表示允许稍有选择，在条件许可时应首先这样做的：

- 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

- 4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定” 或“应按……执行”。

- 引用标准名录

- 下列文件中所含的条款通过本导则的引用即构成本规程的条文，与本导则同效。

1  《中华人民共和国节约能源法》

2  《中华人民共和国可再生能源法》

3  《中华人民共和国建筑法》

4  《民用建筑节能条例》

5  《浙江省实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》

6  《浙江省建筑节能管理办法》

7  《民用建筑热工设计规范》（GB50176）

8  《公共建筑节能设计标准》（GB50189）

9  《绿色建筑评价标准》（GB/T50378）

10 《建筑照明设计标准》（GB50034）

11 《民用建筑节水设计标准》（GB50555）

12 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134）

13 《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T 229）

14 《建筑节能工程施工验收规范》（GB50411）

15 浙江省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》（DB33/1036）

16 浙江省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》（DB33/1015）

17 浙江省工程建设标准《居住建筑太阳能热水系统设计、安装及验收规范》（DB33/1034）

- 18 浙江省工程建设标准《建筑节能工程施工验收规范实施细则》

- 19 《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T 132）

- 20 《公共建筑节能检测标准》（JGJ/T 177）

- 21 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB /T 7106）

- 22 《 建筑外门窗保温性能分级及检测方法》（GB /T 8484）

23 《建筑外窗气密、水密、抭风压性能现场检测方法》（GB /T 211）

- 24 《 建筑外窗采光性能分级及检测方法》（GB /T 11976）

25 《建筑幕墙气密、水密、抭风压性能检测方法》（GB /T 15227）

- 26 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》（GB /T 18250）